## DHD-Serbest
DEĞİŞİK HALLER DENKLEMİ
( Atilla Yunusoğlu hocamıza teşekkürlerle ) © 2004 Erhan Gürsu ®
|  |  | a².E.Pn².S | - | Tn | = | a².E.P1².S | - | T1 + ( tn - t1 ).ß.E.S
|  |  | 24.Tn² |  |  |  | 24.T1²
| Buz Yükü Bölgesi | = | 1 | [5 empty] | * Bilgi paylaşmak erdemdir.
| İletken Tipi | = | 477 MCM HAWK
| S (mm²) | = | 468 | [7 empty] | 5
| Tmax ( Kg ) | = | 4950 | [7 empty] | 1
| t1 ( °C ) | = | -5 | [7 empty] | 1
| P1 ( Kg/m) | = | 3.2125 |  | Tn | = | #VALUE! | Kg |  |  | 1
| ß ( 1/°C ) | = | 1.92e-05
| E ( Kg/mm² ) | = | 7700
| Pn ( Kg/m) | = | 1.6219
| tn ( °C ) | = | 40 | [6 empty] | hzrfn@hotmail.com
| a ( m ) | = | 777 | [6 empty] | http://enhweb.sitemynet.com
Tn Fonksiyonunun Kullanımı:
=Tn(Tmax ; t1 ; P1 ; tn ; Pn ; Aort ; E ; S ; ß )
* | Kaynak: Atilla YUNUSOĞLU (OG ENNH Cilt1 ve Cilt2)

## DegisikHallerDenklemi
Rahman, Rahim ve Alim Olan Allah'ın Adıyla
DEĞİŞİK HALLER DENKLEMİ
|  | a².E.Pn².S | - | Tn | = | a².E.P1².S | - | T1 + ( tn - t1 ).ß.E.S
|  | 24.Tn² |  |  |  | 24.T1²
Buz Yükü Bölgesi | = | 1 | [5 empty] | * Bilgi paylaşmak erdemdir.
İletken Tipi | = | #VALUE! | [7 empty] | Erhan Gürsu
Max Gerilme | = | #VALUE!
S (mm²) | = | #VALUE! | [9 empty] | 3
Tmax ( Kg ) | = | #VALUE! | [9 empty] | 1
t1 ( °C ) | = | #VALUE! |  | Tn | = | 1.Bölge , ar = 150m |  |  | = | #VALUE! | Kg | 1
P1 ( Kg/m) | = | #VALUE! |  |  | = | #VALUE! |  |  | = |  |  | 1
ß ( 1/°C ) | = | #VALUE!
E ( Kg/mm² ) | = | #VALUE!
Pn ( Kg/m) | = | #VALUE! | [8 empty] | hzrfn@hotmail.com
tn ( °C ) | = | 5 | [8 empty] | http://enhweb.sitemynet.com
a ( m ) | = | 150
Kaynak: Atilla YUNUSOĞLU (OG ENH Cilt1 ve Cilt2)
Tn Fonksiyonunun Kullanımı:
=Tn(Tmax ; t1 ; P1 ; tn ; Pn ; Aort ; E ; S ; ß )

## SehimSerbest
BİNGÖL - MERKEZ ILICALAR ICMESUYU ENH TESISI
SEHİM TABLOSU
İLETKENİN | CİNSİ | 477 MCM | [10 empty] | HATTIN | [6 empty] | PROJEYİ YAPANIN
| Tmax= | 3100 |  |  |  |  | t1 = | -5 | [6 empty] | U= | 34.5 |  |  |  | ADI
| S = | 280.84 |  |  |  |  | p1 = | 2.3728 | [6 empty] | L= |  |  |  |  | SOYADI
| ß = | 1.92e-05 |  |  |  |  | pn = | 0.973 | [6 empty] | Tip= | DEMIR |  |  |  | UNVANI
| E = | 6100 |  |  |  |  | p0 = | 0.973 | [6 empty] | BY= | 3
|  |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45
DN | D.TIP | a | ar | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f
1 | D
|  | 119.91 | 195.39 | 2092.61 | 2.22 | 1990.29 | 2.33 | 1893.85 | 2.45 | 1803.37 | 2.57 | 1718.85 | 2.7 | 1640.18 | 2.83 | 1567.16 | 2.96 | 1499.55 | 3.1 | 1437.06 | 3.23 | 1379.34 | 3.37 | 1326.05 | 3.5 | T
2 | T | [24 empty] | K.T
|  | a: 70 | D
3 | T | [24 empty] | K.D
|  | a: 47.33 | SEK-D
4 | T | [24 empty] | TRF-D
102.67
5 | D
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on A12: istediğiniz aralıktaki direkler için numaralandırabilirsiniz.
Note on B11: DİREK TİPİ: Hesaplama Taşıyıcı/Durdurucu Tip esasına dayanmaktadır. Bu nedenle taşıyıcılar için T , K.T yazınız. durdurucular için SEK-D , TRF-D N , D , K.D yazınız.
Note on B12: Boş Hücreye kadar hesaplama yapılmaktadır. Direkler arasına boşluk bırakmayın!
Hesapla

## SehimOzel
ÇERMİKLER BARAJI VE HES
SEHİM TABLOSU
İLETKENİN | CİNSİ | 3AWG | [10 empty] | HATTIN | [6 empty] | PROJEYİ YAPANIN
| Tmax= | 342.54 |  |  |  |  | t1 = | -5 | [6 empty] | U= | 34.5 |  |  |  | ADI |  | SEDAT
| S = | 31.14 |  |  |  |  | p1 = | 0.9096 | [6 empty] | L= | 735.84 |  |  |  | SOYADI |  | AÇAR
| ß = | 1.92e-05 |  |  |  |  | pn = | 0.108 | [6 empty] | Tip= | DEMIR |  |  |  | UNVANI |  | ELK.ELEKT.MÜH
| E = | 8000 |  |  |  |  | p0 = | 0.108 | [6 empty] | BY= | 3
|  |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45
DN | D.TIP | a | ar | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f | Tn | f
1 | D
|  | 44.35 | 44.35 | 204.28 | 0.13 | 181.86 | 0.15 | 160.04 | 0.17 | 139.13 | 0.19 | 119.57 | 0.22 | 101.92 | 0.26 | 86.73 | 0.31 | 74.3 | 0.36 | 64.5 | 0.41 | 56.9 | 0.47 | 50.99 | 0.52 | T
2 | D | [24 empty] | K.T
|  | 35.66 | 35.66 | 251.89 | 0.07 | 228.5 | 0.08 | 205.29 | 0.08 | 182.35 | 0.09 | 159.83 | 0.11 | 137.97 | 0.12 | 117.18 | 0.15 | 98.06 | 0.18 | 81.38 | 0.21 | 67.76 | 0.25 | 57.26 | 0.3 | D
3 | D | [24 empty] | K.D
|  | 119.91 | 97.86 | 53.08 | 3.66 | 51.69 | 3.76 | 50.39 | 3.85 | 49.18 | 3.95 | 48.05 | 4.04 | 47 | 4.13 | 46 | 4.22 | 45.07 | 4.31 | 44.19 | 4.39 | 43.35 | 4.48 | 42.56 | 4.56 | SEK-D
4 | T | [24 empty] | TRF-D
|  | 70 |  |  | 1.25 |  | 1.28 |  | 1.31 |  | 1.35 |  | 1.38 |  | 1.41 |  | 1.44 |  | 1.47 |  | 1.5 |  | 1.53 |  | 1.55
5 | T
|  | 47.33 |  |  | 0.57 |  | 0.59 |  | 0.6 |  | 0.61 |  | 0.63 |  | 0.64 |  | 0.66 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.7 |  | 0.71
6 | T
|  | 102.67 |  |  | 2.68 |  | 2.75 |  | 2.82 |  | 2.89 |  | 2.96 |  | 3.03 |  | 3.09 |  | 3.16 |  | 3.22 |  | 3.28 |  | 3.34
7 | D
|  | 125.66 | 114.08 | 48.9 | 4.36 | 48.07 | 4.43 | 47.27 | 4.51 | 46.52 | 4.58 | 45.79 | 4.66 | 45.1 | 4.73 | 44.44 | 4.8 | 43.8 | 4.87 | 43.2 | 4.93 | 42.61 | 5 | 42.05 | 5.07
8 | T
|  | 121.79 |  |  | 4.09 |  | 4.17 |  | 4.24 |  | 4.3 |  | 4.37 |  | 4.44 |  | 4.51 |  | 4.57 |  | 4.64 |  | 4.7 |  | 4.76
9 | T
|  | 68.47 |  |  | 1.29 |  | 1.32 |  | 1.34 |  | 1.36 |  | 1.38 |  | 1.4 |  | 1.42 |  | 1.44 |  | 1.47 |  | 1.49 |  | 1.51
10 | D
48
49
50
51
Note on A12: istediğiniz aralıktaki direkler için numaralandırabilirsiniz.
Note on B11: DİREK TİPİ: Hesaplama Taşıyıcı/Durdurucu Tip esasına dayanmaktadır. Bu nedenle taşıyıcılar için T , K.T yazınız. durdurucular için SEK-D , TRF-D N , D , K.D yazınız.
Note on B12: Boş Hücreye kadar hesaplama yapılmaktadır. Direkler arasına boşluk bırakmayın!