## Sayfa2
İLETKEN TİPİ | İLETKENİN AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ
-1- 40 OC
1272 MCM (PHEASANT) | 925 | A | YEŞİL DOLGULU BÖLGELERE UYGUN DEGERLERİ GİRİNİZ
U : | 110 | kV
S : | 50000 | kVA
L : | 75 | km
Cosφ : | 0.95
R : | 0.0518 | ohm/km
X : | 0.3721 | ohm/km
Sinφ : | 0.31225
P : | 47500
ΔP : | 802.686
GERİLİM DÜŞÜMÜHESABI
%Ɛ : | 5.126
GÜÇ KAYBI HESABI
%ΔP : | 1.6899
ÇEKİLEN AKIM (A) |  |  |  | ΔP : | ((S2x R x L)/U2)/1000
I : | 262.743 |  |  |  |  | 3 - ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
[16 empty] | 10 | 3 AWG (SWALLOW)
|  |  |  | %ΔP : | ΔP x100 | KANADA STANDARDINDAKİ |  | AKIM TAŞIMA KAPSİTESİ |  |  | R | XL |  |  | Eşdeğer Cu mm2 | 15 | 1/0 AWG (RAVEN)
AKIM TAŞIMA AÇISINDAN KONTROL |  |  |  |  | P | [10 empty] | 35 | 3/0 AWG (PIGEON)
KESİT UYGUNDUR | [7 empty] | - 1 - (A) | - 2 - (A) | - 3 - (A) | (20 oC) Ohm/m | 10 kV | 15 kV | 35 kV |  | 110 | 266.8 MCM (PATRİDGE)
[16 empty] | 154 | 477 MCM (HAWK)
|  |  |  | Ɛ% : | LxSx(R.Cosφ+X.Sinφ) | İŞARETİ | ADI |  |  |  |  | Ohm/m | Ohm/m | Ohm/m |  | 380 | 795 MCM (DRAKE)
[5 empty] | 10xU2 | [11 empty] | 954 MCM (CARDİNAL)
[6 empty] | 3 AWG | SWALLOW | 120 | 160 | 180 | 1.0742 | 0.371 |  | 0.42 | 13.31 |  | 1272 MCM (PHEASANT)
[6 empty] | 1/0 AWG | RAVEN | 195 | 230 | 280 | 0.5362 | 0.347 |  | 0.387 | 33.73
[6 empty] | 3/0 AWG | PİGEON | 275 | 300 | 360 | 0.3366 | 0.335 |  | 0.373 | 53.52
[6 empty] | 266.8 MCM | PATRİDGE | 345 | 460 | 510 | 0.214 | 0.318 |  | 0.335 | 85.17
[6 empty] | 477 MCM | HAWK | 540 | 670 | 740 | 0.1194 | 0.3 |  | 0.337 | 152